## Troškovnik
PREDMJER TROŠKOVA JAVNE RASVJETE I DTK/EKI INFRASTRUKTURE
Napomena:
- | Troškovnikom se podrazumijeva se da svi radovi i materijal trebaju biti predviđeni do postizanja potpune pogonske funkcionalnosti i gotovosti.
- | Građevinski radovi, kao i elektromontažni radovi, moraju biti izvedene u skladu s važećim hrvatskim pravilnicima i normama i u skladu s pravilima struke i običaja.
- | Svaka stavka ovog troškovnika koja se odnosi na JAVNU RASVJETU podrazumijeva dobavu, ugradbu, te spajanje komplet sa svim potrebnim radovima uključujući sav spojni i montažni materijal.
- | Radi obračuna troškova odvoza zemljanog materijala na dogovoreni deponij, izvođač treba nadzornom inženjeru pripremiti dokaznicu količina odvezenog materijala. Obračun se vrši po stvarnim količinama.
- | Iskopi i zatrpavanje su uključeni u troškovniku za potrebe polaganja infrastruktutre JR.
- | Radi obračuna dodatnih troškova iskopa kabelskog rova kod križanja s TK i ostalim infrastrukturnim instalacijama, izvođač treba nadzornom inženjeru pripremiti potrebne dokaznice. Obračun se vrši po stvarnim količinama.
- | Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati važećim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni organ će pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog organa mora se zamijeniti drugim koji odgovara propisima.
- | Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.
- | Izvođač je dužan se prije davanja ponude upoznati s pripadajućom projektnom dokumentacijom, te obići predmetnu trasu.
Red. br. | O P I S R A D O V A | Kol. | Jed. mjere | Jedinična cijena | UKUPNO Kn
A. | POPRATNI GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Trasiranje trase za kopanje kanala za nove pozicije stupova javne rasvjete, koji se pozicioniranju na mjestima gdje postojeći razmaci nisu odgovarajući. Ukupno cca 430 m nove trase sukladno nacrtima 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. Uključeno određivanje lokacije rasvjetnih stupova. Ukupno je 17 rasvjetnih stupova na novim pozicijama. | kom | 1
II. | ZEMLJANI RADOVI
2. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM47 do SM48. Stavka uključuje:
2.1. | Strojno zasijecanje i uklanjanje betonskog sloja širine 40 cm, duljine 6m, visine do 10 cm, te ponovno betoniranje nakon zatrpavanja rova. | kom | 1
2.2. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 23 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 23
2.3. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 15-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 23 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 23
2.3.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.7
2.3.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3.3
2.3.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.3
3. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM5 do SM4. Stavka uključuje:
3.1. | Strojno zasijecanje i uklanjanje betonskog sloja širine 40 cm, duljine 2m, visine do 10 cm, te ponovno betoniranje nakon zatrpavanja rova. | kom | 1
3.2. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
3.3. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 15-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
3.3.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
3.3.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
3.3.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
4. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM7 do SM6. Stavka uključuje:
4.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
4.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 20-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
4.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
4.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
4.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
5. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM9 do SM8. Stavka uključuje:
5.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
5.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjeten iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 20-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
5.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
5.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
5.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
6. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM9 do SM10. Stavka uključuje:
6.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
6.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjeten iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 20-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
6.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
6.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
6.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
7. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM32 do SM33. Stavka uključuje:
7.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
7.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 15-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
7.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
7.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
7.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
8. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM35 do SM34. Stavka uključuje:
8.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 25 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 25
8.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 15-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 25 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 25
8.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 3
8.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3.5
8.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.4
9. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM35 do SM41. Stavka uključuje:
9.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 156 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 156
9.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjeten iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 20-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 156 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 156
9.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 18.7
9.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 21.8
9.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 9.36
10. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM44 do SM43. Stavka uključuje:
10.1. | Strojno zasijecanje i uklanjanje betonskog sloja širine 40 cm, duljine 6m, visine do 10 cm, te ponovno betoniranje nakon zatrpavanja rova. | kom | 1
10.2. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
10.3. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjete iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 15-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 21 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 21
10.3.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 2.5
10.3.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 3
10.3.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 1.2
11. | Iskop i zatrpavanje kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete od stupnog mjesta SM56 do SM57, odnosno SM 55 i SM 54. Stavka uključuje:
11.1. | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III (30%) i IV (70%) kategorije za smještaj kabela javne rasvjete. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 77 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 156
11.2. | Zatrpavanje kabelskog rova nakon polaganja kabela javne rasvjeten iz prethodne stavke. Materijal se planira i nabija u slojevima od po 20-tak cm. U cijeni je uključena nabava, prijevoz i zatrpavanje. Širina kabelskog rova je 40 cm, dubina 80 cm, dužina 77 m, a prema nacrtu br. 4. | m | 156
11.2.a. | Dobava i izrada posteljice od pijeska ili 'nule', u sloju debljine 10 cm, te nakon polaganja kabela i cijevi zasipanje istim pijeskom u sloju debljine 20 cm s poravnavanjem i nabijanjem, tako da je ukupni sloj pijeska u rovu 30 cm | m3 | 9.24
11.2.b | Zatrpavanje dijela kabelskog rova u visini 35-40 cm tucanikom ili probranim materijalom iz iskopa u slojevima s nabijanjem do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. 30 cm od vrha kabelskog rova postavljaju se PVC trake s upozoravajućim tekstom. | m3 | 10.8
11.2.c | Zatrpavanje preostalog dijela kabelskih rovova do visine završnog sloja sa mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom, veličina zrna 0-63mm u visini od 15cm | m3 | 4.6
12. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala za vrijeme izvođenja i nakon završetka radova na mjesni deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar i istovar. | m3 | 28
III. | BETONSKI RADOVI
13. | Uklanjanje postojećih betonskih temelja dim cca. 70x70x85 na pozicijama postojećih stupova i odvoz nakon završetka radova na mjesni deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar i istovar. | kom | 24
14. | Betoniranje temelja rasvjetnih stupova za visinu stupa od 4m. Šalovanje i ugradnja betona ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi dvije PVC cijevi Ø 50 mm dužine 1 m, za prolaz kabela. U jediničnu cijenu uračunati ugradbu originalnih sidrenih vijaka uz upotrebu šablone prema detalju iz projetne dokumentacije. Dimenzije temelja : 65x65x80 cm, prema nacrtu iz projekta. Ukupno betona MB-20 po temelju 0,34 m3. Ukupno betonskih temelja | kom | 34
15. | Betoniranje temelja rasvjetnih stupova za visinu stupa od 5m. Šalovanje i ugradnja betona ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi dvije PVC cijevi Ø 50 mm dužine 1 m, za prolaz kabela. U jediničnu cijenu uračunati ugradbu originalnih sidrenih vijaka uz upotrebu šablone prema detalju iz projetne dokumentacije. Dimenzije temelja : 70x70x85 cm, prema nacrtu iz projekta. Ukupno betona MB-20 po temelju 0,42 m3. Ukupno betonskih temelja | kom | 3
16. | Betoniranje temelja rasvjetnih stupova za visinu stupa od 8m. Šalovanje i ugradnja betona ručno uz upotrebu previbratora. U betonski temelj potrebno je ugraditi dvije PVC cijevi Ø 50 mm dužine 1 m, za prolaz kabela. U jediničnu cijenu uračunati ugradbu originalnih sidrenih vijaka uz upotrebu šablone prema detalju iz projetne dokumentacije. Dimenzije temelja : 100x100x100 cm, prema nacrtu iz projekta. Ukupno betona MB-20 po temelju1 m3. Ukupno betonskih temelja | kom | 4
IV. | ASFALTERSKI RADOVI
17. | Skidanje (frezanje) postojećeg asfalta | m2 | 83.6
18. | Nabava i dovoz asfalta AB 11, te izrada završnog sloja debljine 4 cm | m2 | 83.6
| UKUPNO A (POPRATNI GRAĐEVINSKI RADOVI): |  |  |  | 0
Red. br. | O P I S R A D O V A | Kol. | Jed. mjere | Jedinična cijena | UKUPNO Kn
B. | ELEKTROMONTAŽNA OPREMA I RADOVI
1. | Dobava, isporuka i postavljanje rasvjetnog stupa stožaste izvedbe , visine 4 m, izrađenog od kvalitetnog pocinčanog čeličnog lima i zaštićenog od korozije vručim pocinčavanjem, sa završetkom Ø 60-76 mm, s sidrenim vijcima, s naknadnim centriranjem pomoću instrumenta. Uključena šablona za postavljanje sidrenih vijaka. | kom | 34
2. | Dobava, isporuka i postavljanje rasvjetnog stupa stožaste izvedbe , visine 5 m, izrađenog od kvalitetnog pocinčanog čeličnog lima i zaštićenog od korozije vručim pocinčavanjem, sa završetkom Ø 60-76 mm, s sidrenim vijcima, s naknadnim centriranjem pomoću instrumenta. Uključena šablona za postavljanje sidrenih vijaka. | kom | 3
3. | Dobava, isporuka i postavljanje rasvjetnog stupa stožaste izvedbe , visine 8 m, izrađenog od kvalitetnog pocinčanog čeličnog lima i zaštićenog od korozije vručim pocinčavanjem, sa završetkom Ø 60-76 mm, s sidrenim vijcima, s naknadnim centriranjem pomoću instrumenta. Uključena šablona za postavljanje sidrenih vijaka. | kom | 4
4. | Dobava i montaža pocinčane čelične konzole za dvije svjetiljke, platificirana u RAL boji svjetiljke, duljina luka 0.5m, kut između svjetiljaka 90° | kom | 1
5. | Dobava i montaža pocinčane čelične konzole za tri svjetiljke, platificirana u RAL boji svjetiljke, duljina luka 0.5m, kut između svjetiljaka 90° | kom | 1
6. | Dobava, isporuka i montaža kabela u rasvjetnom stupu od razdjelnice do svjetiljke. Uključuje spajanja kabela. Po rasvjetnom stupu od razdjelnice do svjetiljke, kabel tip PGP 3x1,5 mm2 (ugrađuje se 6 m kabela). | kom | 41
7. | Dobava, isporuka i ugradba u stup javne rasvjete, prikljućne razdjelnice (kabel 16 mm2), sa jednim osiguračem 10 A. | kom | 41
8. | Dobava, isporuka i polaganje kabela javne rasvjete za nove pozicije stupova prema nacrtima 2.1,2.2,2.3 i 2.4. Dijelom se polaže u rovu, a dijelom od rova kroz cijevi u temelju stupa i stup do razdjelnice.
| - Kabel tip PP00 4x16 mm2 , dobava | m | 460
| - Rad na polaganju, postavljanju kabela i spajanju | m | 460
9. | Dobava, isporuka i polaganje, uzemljivačkog užeta Cu 50 mm2 u prije iskopani kabelski rov, iznad kabela javne rasvjete za nove pozicije stupova prema nacrtima 2.1,2.2,2.3 i 2.4. | m | 440
10. | Dobava, isporuka i ugradnja materijala potrebnog za izradu uzemljenja rasvjetnog stupa s Cu užetom 50 mm2. Komplet se sastoji od: - Bakreno uže Cu 50 mm2, m 1,5 m. - križna spojnica 60x60x8 INOX / ŽICA / Cu UŽE za spoj na Cu uže 50 mm2 spoj bakrenog užeta na rasvjetni stup, na vijak za uzemljenje u podnožju stupa stopica Cu/Fe, kom 1. | kom | 41
11. | Dobava, isporuka i polaganje "Gal" štitnika u prije iskopani kabelski rov, iznad kabela javne rasvjete, a prema nacrtima koji se odnose na presjeke kabelskih kanala javne rasvjete. | m | 425
12. | Dobava, isporuka i polaganje PVC trake upozorenja, u prije iskopani kabelski rov, iznad kabela javne rasvjete, a prema nacrtima koji se odnose na presjeke kabelskih kanala javne rasvjete. | m | 425
13. | Dobava, ugradba i spajanje odvodnika prenapona Protec klasa I+II za TT sustav u razdjelnik javne rasvjete komplet s predosiguračima NV00 3x50A. | kom | 1
14. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad zasjenjene LED svjetiljke maksimalne ukupne snage 102 W, svjetlosnog toka 11040 lm i korelirane temperature boje 3000 K koja se sastoji od kućišta, poklopca i nasadnika za promjer cijevi Ø33 mm-Ø66 mm (Ø60 mm-Ø76 mm),minimalne dužine cca 80 cm, s mogućnošću podešavanja nagiba od 0° do ±20° u koracima od 5°, izrađenih iz tlačno lijevane aluminijske legure zaštićene plastificiranjem, ravnog kaljenog stakla debljine 4 mm IK09, izmjenjivog LED modula s odsijačima iz visokokvalitetnog aluminija, predspojnih sprava na odvojivoj ploči, uvodnice, rasteretne stezaljke, odvojne priključne stezaljke i kopče. Klasa zaštite od prodora čvrstih tijela i vode IP66, klasa električne zaštite II, prenaponska zaštita do 10 kV, faktor snage >0.95,minimalna svjetlosna iskoristivost (LOR faktor) 90%,ULOR faktor 0-2,5%,životni vijek optičke jedinice min 100000 radnih sati pri 80% svjetlosnog toka, upravljanje preko DALI sučelja,svjetiljka mora posjedovati (ENEC i EC certifikat), kao ITALO 2 0F3 STE-M 3.7-4M proizvođača AEC Illuminazione ili jednakovrijedne tip: ______________________________ | kom | 6
15. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad zasjenjene LED svjetiljke maksimalne ukupne snage 51 W, svjetlosnog toka 5300 lm i korelirane temperature boje 3000 K koja se sastoji od kućišta, poklopca i nasadnika za promjer cijevi Ø33 mm-Ø66 mm (Ø60 mm-Ø76 mm),minimalne dužine cca 65 cm, s mogućnošću podešavanja nagiba od 0° do ±20° u koracima od 5°, izrađenih iz tlačno lijevane aluminijske legure zaštićene plastificiranjem, ravnog kaljenog stakla debljine 4 mm IK09, izmjenjivog LED modula s odsijačima iz visokokvalitetnog aluminija, predspojnih sprava na odvojivoj ploči, uvodnice, rasteretne stezaljke, odvojne priključne stezaljke i kopče. Klasa zaštite od prodora čvrstih tijela i vode IP66, klasa električne zaštite II, prenaponska zaštita do 10 kV, faktor snage >0.95,minimalna svjetlosna iskoristivost (LOR faktor) 90%,ULOR faktor 0-2,5%,životni vijek optičke jedinice min 100000 radnih sati pri 80% svjetlosnog toka, upravljanje preko DALI sučelja,svjetiljka mora posjedovati (ENEC i EC certifikat), kao ITALO 1 0F2 3.5-4M proizvođača AEC Illuminazione ili jednakovrijedne tip: ______________________________ | kom | 3
16. | Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad zasjenjene LED svjetiljke maksimalne ukupne snage 28 W, svjetlosnog toka 3100 lm i korelirane temperature boje 3000 K koja se sastoji od kućišta, poklopca i nasadnika za promjer cijevi Ø33 mm-Ø66 mm (Ø60 mm-Ø76 mm),minimalne dužine cca 49 cm, s mogućnošću podešavanja nagiba od 0° do ±20° u koracima od 5°, izrađenih iz tlačno lijevane aluminijske legure zaštićene plastificiranjem, ravnog kaljenog stakla debljine 4 mm IK09, izmjenjivog LED modula s odsijačima iz visokokvalitetnog aluminija, predspojnih sprava na odvojivoj ploči, uvodnice, rasteretne stezaljke, odvojne priključne stezaljke i kopče. Klasa zaštite od prodora čvrstih tijela i vode IP66, klasa električne zaštite II, prenaponska zaštita do 10 kV, faktor snage >0.95,minimalna svjetlosna iskoristivost (LOR faktor) 90%,ULOR faktor 0-2,5%,životni vijek optičke jedinice min 100000 radnih sati pri 80% svjetlosnog toka, upravljanje preko DALI sučelja,svjetiljka mora posjedovati (ENEC i EC certifikat), kaoI-TRON ZERO 0C8 3.5-2M proizvođača AEC Illuminazione ili jednakovrijedne tip: ______________________________ | kom | 36
| UKUPNO B (ELEKTROMONTAŽNA OPREMA I RADOVI): |  |  |  | 0
Red. br. | O P I S R A D O V A | Kol. | Jed. mjere | Jedinična cijena | UKUPNO Kn
C. | OSTALI RADOVI
1. | Ispitivanje kompletne instalacije: - funkcionalno ispitivanje - mjerenja otpora izolacije položenih kabela - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje funkcionalnosti zaštite od previsokog indirektnog napona dodira - izdavanje atesta o ispravnosti izvedene instalacije | kom | 1
2. | Radovi na demontaži postojećih rasvjetnih stupova visine od 4-6 m sa svjetiljkama, uključujući i odvoz materijala na za to predviđeni deponij. | kom | 24
| UKUPNO C (OSTALI RADOVI): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA ELEKTROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE:
A. | POPRATNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNA OPREMA I RADOVI |  |  |  | 0
C. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25 % : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV - OM: |  |  |  | 0